## Residencial
RESIDENCIAL
CIRCUITOS |  |  | POTÊNCIA |  |  |  |  | PROTEÇÃO
Nº | Local | Tipo | TENSÃO (V) | Quant. | Potência (VA) | Total (VA) | Corrente (A) | Comprimento do Circuito (m) | Seção dos Condutores (mm²) | Queda de Tensão Circuito (%) | Queda de Tensão Permitida (%) | Verificação |  | Nº de Polos | Corrente Nominal | Verificação (DJ) | Fator de Demanda | Demanda
[12 empty] | Queda de tensão | Capac. de corrente
1 | Quarto 01 | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
2 |  | TUG's | 127 | 66 | 100 | 6600 | 51.9685 | 20 | 1.5 | 8.323% | 1.5% | NÃO | NÃO | 1 | 16 | NÃO | 0.8 | 5280
3 |  | Ar Condicionado | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0
4 | Quarto 02 | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
5 |  | TUG's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
6 |  | Ar Condicionado | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
7 | Corredor 01 | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
8 |  | TUG's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
9 | Escritório | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
10 |  | TUG's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
11 | Sala | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
12 |  | TUG's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
13 | Cozinha | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
14 |  | TUE's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
15 | Banheiro | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
16 |  | TUG's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
17 |  | Chuveiro | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2 |  |  |  | 0
18 | Corredor 02 | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
19 |  | TUG's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
20 | Área De Serviço | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
21 |  | TUE's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
22 | Varanda | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
23 |  | TUG's | 127 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 0
|  | Entrada | 220 |  | 100 | 5280 | 13.8728 | 50 | 1.5 | 3.207% | 5% | OK | OK | 2 | 16 | OK

## Comércial
COMERCIAL
CIRCUITO |  |  | POTÊNCIA |  |  |  |  | PROTEÇÃO
Nº | Local | Tipo | Tensão (V) | Quant. | Potência (VA) | Total (VA) | Corrente (A) | Comprimento do Circuito (m) | Seção dos Condutores mm² | Queda de tensão circuito (%) | Queda de tensão permitida (%) | Verificação |  | Nº de Polos | Corrente Nominal | Verificação DJ | Fator de Demanda | Demanda
[12 empty] | Queda de tensão | Capac. de corrente
1 |  | Iluminação | 127 | 70 | 100 | 7000 | 55.1181 | 20 | 1.5 | 8.828% | 1.2% | NÃO | NÃO | 1 | 16 | NÃO | 0.8 | 5600
2 |  | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 0% | 1% | OK | OK | 1 | 16 | OK | 1 | 0
3 |  | Iluminação | 127 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 0% | 5% | OK | OK | 1 | 16 | OK | 1 | 0
4 |  | Freezer 1 e 2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 10 | 2.5 | 0% | 5% | OK | OK | 1 | 16 | OK | 0.6 | 0
5 |  | Geladeira/ Balcão/ Estufa | 220 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 0% | 5% | OK | OK | 2 | 16 | OK | 0.6 | 0
6 |  | Freezer 3 e 4/ Geladeira | 127 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 0% | 5% | OK | OK | 1 | 16 | OK | 0.6 | 0
7 |  | Computadores | 127 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 0% | 5% | OK | OK | 1 | 16 | OK | 0.8 | 0
8 |  | Chuveiro | 220 |  |  | 0 | 0 | 20 | 2.5 | 0% | 5% | OK | OK | 1 | 25 | OK | 0.3 | 0
8 |  | Chuveiro (220V) | 220 |  |  | 0 | 0 | 20 | 4 | 0% | 5% | OK | OK | 2 | 40 | OK | 0.3 | 0
9 |  | Ar condicionado 1 | 220 |  |  | 0 | 0 | 20 | 6 | 0% | 5% | OK | OK | 2 | 50 | OK | 0.5 | 0
10 |  | Ar condicionado 2 | 220 |  |  | 0 | 0 | 20 | 6 | 0% | 5% | OK | OK | 2 | 50 | OK | 0.5 | 0
|  | Entrada | 220 |  | 100 | 5600 | 14.7136 | 50 | 1.5 | 3.401% | 5% | OK | OK | 2 | 16 | NÃO

## Dados
Tabela 36 NBR-5410 |  | (Catálogo Prysmian Afumex 450/750V) |  | Padrão Mini DJ Schneider | Tabela de Referência Para Dimencionamento Para Ar condicionado |  |  | Tipo de CKT | Tipo de Tensão
Seção (mm²) | Capacidade de condução de corrente (A) | Queda de tensão (FP=0,92) (V/A.km) |  | Capacidade (A) | Capacidade | Tipo Splite | Tipo Janela
1 | 14 | 16.95 |  | 10 | BTU/h | Watt(W) | Watt(W) | Iluminação | 127
1.5 | 17.5 | 10.17 |  | 16 | 7000 | 2051 | - | TUG's | 220
2.5 | 24 | 6.31 |  | 20 | 7500 | 2197.5 | - | TUE's | 380
4 | 32 | 4.21 |  | 25 | 9000 | 2637 | - | Chuveiro | 440
6 | 41 | 2.43 |  | 32 | 10000 | 2930 | - | Ar Condicionado | 760
10 | 57 | 1.54 |  | 40 | 12000 | 3516 | -
16 | 76 | 0.99 |  | 50 | 18000 | 5274 | -
25 | 101 | 0.71 |  | 63 | 21000 | 6153 | -
35 | 125 | 0.49 |  | 70 | 22000 | 6446 | -
50 | 151 | 0.35 |  | 80 | 30000 | 8790 | -
100
125
Fator de demanda para iluminação e tomadas (TUGs) |  |  | fator de potencia de tomadas "= 0,8"
fator de potencia de de iluminação "= 1"
Potência (W) | Fator de Demanda
0 a 1000 | 0.86 |  | OBS; Tomadas De Uso Geral 100VA (TUGs) Uso Especifico 400VA (TUEs) Demanda Para Iluminação é "0".
1001 a 2000 | 0.75 | [8 empty] | Motores
2001 a 3000 | 0.66 | [8 empty] | 1 HP = 736W
3001 a 4000 | 0.59 | [8 empty] | 1 BTU = 0,293
4001 a 5000 | 0.52
5001 a 6000 | 0.45
6001 a 7000 | 0.4
7001 a 8000 | 0.35
8001 a 9000 | 0.31
9001 a 10000 | 0.27
Acima de 10000 | 0.27

## Potência De Aparelhos
Consumidores » Tabela de Consumo dos Aparelhos (Potência Elétrica Média (WATTS) de Aparelhos Elétricos)
Aparelho | Potência Aproximada (WATTS) | Aparelho | Potência Aproximada (WATTS)
Aquecedor de água por acumulação até 80 L | 1500 | Conjunto de som | 100
Aquecedor de água por acumulação de 100 a 150 L | 2500 | Ebulidor | 1000
Aquecedor de água por acumulação de 200 a 400 L | 4000 | Enceradeira residencial | 300
Aquecedor de água por tampa | 6000 | Espremedor de frutas | 200
Aquecedor de ambiente | 1000 | Exaustor | 150
Aspirador de pó residencial | 600 | Ferro elétrico automático de passar roupa | 1000
Assadeira grande | 1000 | Ferro elétrico simples de passar roupa | 500
Assadeira pequena | 500 | Fogão comum com acendedor | 90
Banheira de hidromassagem | 6600 | Fogão elétrico de 4 bocas potência por cada queimador | 1500
Batedeira de bolo | 100 | Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador médio | 2100
Bomba d´água 1/4 CV monofásica | 390 | Fogão elétrico de 6 bocas potência por cada queimador grande | 2700
Bomba d”água 1/3 CV monofásica | 520 | Forno de microondas | 750
Bomba d”água 1/2 CV trifásica | 570 | Forno elétrico de embutir | 4500
Bomba d”água 3/4 CV trifásica | 820 | Freezer vertical Pequeno | 300
Bomba d”água 1 CV monofásica | 1100 | Freezer horizontal médio | 400
Cafeteira elétrica pequena uso doméstico | 600 | Freezer Horizontal Grande | 500
Cafeteira elétrica uso comercial | 1200 | Geladeira Comum | 250
Chuveiro elétrico 127V | 4400 | Geladeira Duplex | 300
Chuveiro elétrico 220V | 6000 | Grill | 1200
Chuveiro 4 estações | 6500 | Impressora comum | 90
Liquidificador doméstico | 200 | Impressora laser | 900