## Table 1
om o objetivo de oferecer um
instrumemo prático para auxiliar no trabalho de projetistas, instalado­ res e demais envolvidos com a seleçáo e dimensionamento dos condutores
em uma instalaçáo elétrica de baixa
tensáo, apresenta mos a segui r di­ versas ta belas que foram extraídas da norma NBR 5410/04 da ABNT e também outras tabelas práticas úteis. Visando a uma correta interpretaçáo do conteúdo das tabelas,fazemos as seguintes obser\eçóes em relaçáo às diversas possíveis maneiras de instalar
os condutores:
• Definiçóes
Condutor isolildo:cond..nor d:lt:ad:lapenasde isolação.
<a bo unipolar:caboconstitutbpor um .:.nOOcond..nor isolildoe piO'>'O:Idecobenurasob.e a isolaçi:l.
<a bo rn ultipolar:cabo constitutb por 1bs cord..no.es isolad:ls e piO'>'id:l de cobertura sob.e o conjunto dls cond..no.es isolildls.
• Eletrodutos
Erneletrod..nos pxlemserinstalildlscord..nores isolildls,cabos unipolilresoumultipola.es.SomerrtdadmitO:Io usode cord..nor nuem eletrod..nos quard:l em eletrodu10 isolae.:clus;..oe com1inal0ade de aterramen10.
•lnstalaçóes ao ar livre
SãoconsOeradas insta!açõesaoar 1;...eaquelas em ba rdejas,leitos,pra leiras,supoMsoudiretame1ixadls a pa.edes ou o.
Nas instalações aoar I;...e some e permitôaa instalaçi:ldecabos unipola.es oumultipola.es.
• Eletrocalhas
Ern eletroc:alhas pxlem ser instalildor cord..no.es isoladls,cabos unipolares oumultipola.es.
•Cabos diretamenteenterrados
Os cabosdiretame erradlssomepedem ser unipolares oumultipolil.es edewmser10madas medidas para p!OWgéb· scontrade rioraçõescausadas pormOYimentaç.iode na.ch:quedeferramentas p nie s
de esca-..ações eataques quilOCosouumOade.
•Canaletas no solo
Oscabos instalildlsdiretamenas canaletas oosobsomepodemserunipolaresoumultipolaresouadmite·
se o usodecordu10.es isolad:lsdesdequecontôos em eletroduo ooirior da canaleta.
• Sobre isoladores
Sob.e isolad:l.es podem ser utilil:ad:lscord..nores nus,isoladls ouem feims.
Tabela 1- Métodos de instalação
f; f; >
;;
f; .o.. · 8.
>o
..:.
;; ;; ;;
8. .a 8.
c •• ", ",
"'
?i i
:::> :::> :::>
- >..-8 :o :o :o :o
llpode
UnhoBmlca
m
.[ "...
"' -"e -
"' o.o. - -
,
"5 "5
," o .a ••
1: 1: 1: .8
1: @
1: a @ i
o o v•
v• a
.a8
o
.a8 v•
1:'5 1: 1:
o:O o o .8 o
•
v• v• a v
A stac:loda pa.edeou suspenso porcabode supoM F E E
Bandejas ni:lperfuladas oup raw leiras c c c Bandejas perfuradas F E E Canaletafechada no piso,sobou pare:::le 81 81 82 82
Canaletaventilada no pisoousob 81 81 81
Di.etamenteem espaço de constru;i:l 82 82 82
Di.etamentee rrad:l D D D Eletocalha 81 81 82 82
Eletod..noapa.e 81 81 82 82
Eletod..noem canaletafechada 82 82
Eletod..noem espaçode constru;i:l 82 82 82 82
Eletod..noembutimerrtoem at. enaria 81 81 82 82
Eietrod..noembutimen10em pa.ede isola AI AI AI AI Eletod..noe rrad:lnosoboucaldnaleta nãowntilac:la D D D Ernbutimenfodi.e10em alwnarB c c c Ernbutimerrtodiretoem pa.ede isola AI AI FIXaçãodiretaa pare:::leou o c c c forro !sooupisoele-..ad:l 82 82 82 leitos,suporw OOrilontais ou lils F E E
bb ura AI AI
Sob.e isolad:l.es c
-.a 1'101te..ot
U IPCE
VNI'H.ipol.COIO.br
Tabela 2 - Capacidades de condução de corrente, em ampéres, para métodos de referência
A1, A2, B1, B2, C e D da tabela 1.
Fios e cabos isolados em termoplástico, condutor de cobre.
Fios e cabos Pauliplast, cabos Pauliflex, cabo Paulichumbo - BWF 750V, cabos Lowtox 750V, cabos Paulinax Flex 1kV e cabos Paulinax 1kV.
2 e 3 condutores carregados. Temperatura no condutor - 70ºC,
temperatura ambiente - 30ºC e do solo - 20ºC.
Seção nominal (mm2) |  |  |  | Métodos de instalacão definidos na tabela 1
|  |  |  | A 1 | [6 empty] | A2 | [8 empty] | B1 | [9 empty] | B2 | [8 empty] | C | [5 empty] | D
|  |  |  | 2 condutores carregados |  |  | 3 condutores carregados |  |  |  | 2 condutores carregados |  |  |  | 3 condutores carregados |  |  |  |  | 2 condutores carregados |  |  |  | 3 condutores carregados | [5 empty] | 2 condutores carregados |  |  |  |  | 3 condutores carregados |  |  |  | 2 condutores carregados |  |  | 3 condutores carregados |  |  | 2 condutores carregados |  | 3 condutores carregados
|  |  |  | -1 |  |  | -2 |  |  |  | -3 |  |  |  | -4 |  |  |  |  | -5 |  |  |  | -6 | [5 empty] | -7 |  |  |  |  | -8 |  |  |  | -9 |  |  | -10 |  |  | -11 |  | -12
5 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 9 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  | 12 |  | 10
75 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 11 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 13 |  |  | 11 |  |  | 15 |  | 12
1 |  |  |  | 11 |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 13 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  | 14 |  |  | 18 |  | 15
15 |  |  |  | 145 |  |  | 135 |  |  |  | 14 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 155 | [5 empty] | 165 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 195 |  |  | 175 |  |  | 22 |  | 18
25 |  |  |  | 195 |  |  | 18 |  |  |  | 185 |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 21 | [5 empty] | 23 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 27 |  |  | 24 |  |  | 29 |  | 24
4 |  |  |  | 26 |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 27 |  |  |  | 36 |  |  | 32 |  |  | 38 |  | 31
6 |  |  |  | 34 |  |  | 31 |  |  |  | 32 |  |  |  | 29 |  |  |  |  | 41 |  |  |  | 36 | [5 empty] | 38 |  |  |  |  | 34 |  |  |  | 46 |  |  | 41 |  |  | 47 |  | 39
10 |  |  |  | 46 |  |  | 42 |  |  |  | 43 |  |  |  | 39 |  |  |  |  | 57 |  |  |  | 50 | [5 empty] | 52 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 63 |  |  | 57 |  |  | 63 |  | 52
16 |  |  |  | 61 |  |  | 56 |  |  |  | 57 |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 76 |  |  |  | 68 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 85 |  |  | 76 |  |  | 81 |  | 67
25 |  |  |  | 80 |  |  | 73 |  |  |  | 75 |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 101 |  |  |  | 89 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 112 |  |  | 96 |  |  | 104 |  | 86
35 |  |  |  | 99 |  |  | 89 |  |  |  | 92 |  |  |  | 83 |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 110 | [5 empty] | 111 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 138 |  |  | 119 |  |  | 125 |  | 103
50 |  |  |  | 119 |  |  | 108 |  |  |  | 110 |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 151 |  |  |  | 134 | [5 empty] | 133 |  |  |  |  | 118 |  |  |  | 168 |  |  | 144 |  |  | 148 |  | 122
70 |  |  |  | 151 |  |  | 136 |  |  |  | 139 |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 192 |  |  |  | 171 | [5 empty] | 168 |  |  |  |  | 149 |  |  |  | 213 |  |  | 184 |  |  | 183 |  | 151
95 |  |  |  | 182 |  |  | 164 |  |  |  | 167 |  |  |  | 150 |  |  |  |  | 232 |  |  |  | 207 | [5 empty] | 201 |  |  |  |  | 179 |  |  |  | 258 |  |  | 223 |  |  | 216 |  | 179
120 |  |  |  | 210 |  |  | 188 |  |  |  | 192 |  |  |  | 172 |  |  |  |  | 269 |  |  |  | 239 | [5 empty] | 232 |  |  |  |  | 206 |  |  |  | 291 |  |  | 259 |  |  | 246 |  | 203
150 |  |  |  | 240 |  |  | 216 |  |  |  | 219 |  |  |  | 196 |  |  |  |  | 309 |  |  |  | 275 | [5 empty] | 265 |  |  |  |  | 236 |  |  |  | 344 |  |  | 299 |  |  | 278 |  | 230
185 |  |  |  | 273 |  |  | 245 |  |  |  | 248 |  |  |  | 223 |  |  |  |  | 353 |  |  |  | 314 | [5 empty] | 300 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 392 |  |  | 341 |  |  | 312 |  | 258
240 |  |  |  | 321 |  |  | 286 |  |  |  | 291 |  |  |  | 261 |  |  |  |  | 415 |  |  |  | 370 | [5 empty] | 351 |  |  |  |  | 313 |  |  |  | 461 |  |  | 403 |  |  | 361 |  | 297
300 |  |  |  | 367 |  |  | 328 |  |  |  | 334 |  |  |  | 298 |  |  |  |  | 477 |  |  |  | 426 | [5 empty] | 401 |  |  |  |  | 358 |  |  |  | 530 |  |  | 464 |  |  | 408 |  | 336
400 |  |  |  | 438 |  |  | 390 |  |  |  | 398 |  |  |  | 355 |  |  |  |  | 571 |  |  |  | 510 | [5 empty] | 477 |  |  |  |  | 425 |  |  |  | 634 |  |  | 557 |  |  | 478 |  | 394
500 |  |  |  | 502 |  |  | 447 |  |  |  | 456 |  |  |  | 406 |  |  |  |  | 656 |  |  |  | 587 | [5 empty] | 545 |  |  |  |  | 486 |  |  |  | 729 |  |  | 642 |  |  | 540 |  | 445
630 |  |  |  | 578 |  |  | 514 |  |  |  | 526 |  |  |  | 467 |  |  |  |  | 758 |  |  |  | 678 | [5 empty] | 626 |  |  |  |  | 559 |  |  |  | 843 |  |  | 743 |  |  | 614 |  | 506
800 |  |  |  | 669 |  |  | 593 |  |  |  | 609 |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 881 |  |  |  | 788 | [5 empty] | 723 |  |  |  |  | 645 |  |  |  | 978 |  |  | 865 |  |  | 700 |  | 577
1000 |  |  |  | 767 |  |  | 679 |  |  |  | 698 |  |  |  | 618 |  |  |  |  | 1012 |  |  |  | 906 | [5 empty] | 827 |  |  |  |  | 738 |  |  |  | 1125 |  |  | 996 |  |  | 792 |  | 652
Tabela 2A - Capacidades de condução de corrente, em ampéres, para métodos de referência A1,
A2, B1, B2, C e D da tabela 1.
Cabos isolados em termofixo, condutor de cobre.
Cabos GTerfix, cabos GTerFlex, cabos Paulifix 0,6/ 1kV e cabos Lowtox 0,6/ 1kV.
2 e 3 condutores carregados.
Temperatura no condutor - 90ºC, temperatura ambiente - 30ºC e do solo - 20ºC.
Seção nominal (mm2) |  |  |  | Métodos de instalacão definidos na tabela 1
|  |  |  | A 1 | [6 empty] | A2 | [8 empty] | B1 | [9 empty] | B2 | [8 empty] | C | [5 empty] | D
|  |  |  | c 2 ores carregados |  |  | c 3 ores carregados |  |  |  | c 2 ores carregados |  |  |  | c 3 ores carregados |  |  |  |  | c 2 ores carregados |  |  |  | c 3 ores carregados | [5 empty] | c 2 ores carregados |  |  |  |  | c 3 ores carregados |  |  |  | c 2 ores carregados |  |  | c 3 ores carregados |  |  | c 2 ores carregados |  | c 3 ores carregados
|  |  |  | -1 |  |  | -2 |  |  |  | -3 |  |  |  | -4 |  |  |  |  | -5 |  |  |  | -6 | [5 empty] | -7 |  |  |  |  | -8 |  |  |  | -9 |  |  | -10 |  |  | -11 |  | -12
5 |  |  |  | 10 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 12 |  |  |  | 10 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  | 14 |  | 12
75 |  |  |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 13 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 16 |  |  | 14 |  |  | 18 |  | 15
1 |  |  |  | 15 |  |  | 13 |  |  |  | 14 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 18 |  |  |  | 16 | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 19 |  |  | 14 |  |  | 18 |  | 15
15 |  |  |  | 19 |  |  | 17 |  |  |  | 185 |  |  |  | 165 |  |  |  |  | 23 |  |  |  | 20 | [5 empty] | 22 |  |  |  |  | 195 |  |  |  | 24 |  |  | 22 |  |  | 26 |  | 22
25 |  |  |  | 26 |  |  | 23 |  |  |  | 25 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 28 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 26 |  |  |  | 33 |  |  | 30 |  |  | 34 |  | 29
4 |  |  |  | 35 |  |  | 31 |  |  |  | 33 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 42 |  |  |  | 37 | [5 empty] | 40 |  |  |  |  | 35 |  |  |  | 45 |  |  | 40 |  |  | 44 |  | 37
6 |  |  |  | 45 |  |  | 40 |  |  |  | 42 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 54 |  |  |  | 48 | [5 empty] | 51 |  |  |  |  | 44 |  |  |  | 58 |  |  | 52 |  |  | 56 |  | 46
10 |  |  |  | 61 |  |  | 54 |  |  |  | 57 |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 66 | [5 empty] | 69 |  |  |  |  | 60 |  |  |  | 90 |  |  | 71 |  |  | 73 |  | 61
16 |  |  |  | 81 |  |  | 73 |  |  |  | 76 |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 88 | [5 empty] | 91 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 107 |  |  | 96 |  |  | 95 |  | 79
25 |  |  |  | 106 |  |  | 95 |  |  |  | 99 |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 133 |  |  |  | 117 | [5 empty] | 119 |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 138 |  |  | 119 |  |  | 121 |  | 101
35 |  |  |  | 131 |  |  | 117 |  |  |  | 121 |  |  |  | 109 |  |  |  |  | 164 |  |  |  | 144 | [5 empty] | 146 |  |  |  |  | 128 |  |  |  | 171 |  |  | 147 |  |  | 146 |  | 122
50 |  |  |  | 158 |  |  | 141 |  |  |  | 145 |  |  |  | 130 |  |  |  |  | 198 |  |  |  | 175 | [5 empty] | 175 |  |  |  |  | 154 |  |  |  | 209 |  |  | 179 |  |  | 173 |  | 144
70 |  |  |  | 200 |  |  | 179 |  |  |  | 183 |  |  |  | 164 |  |  |  |  | 253 |  |  |  | 222 | [5 empty] | 221 |  |  |  |  | 194 |  |  |  | 269 |  |  | 229 |  |  | 213 |  | 178
95 |  |  |  | 241 |  |  | 216 |  |  |  | 220 |  |  |  | 197 |  |  |  |  | 306 |  |  |  | 269 | [5 empty] | 265 |  |  |  |  | 233 |  |  |  | 328 |  |  | 278 |  |  | 252 |  | 211
120 |  |  |  | 278 |  |  | 249 |  |  |  | 253 |  |  |  | 227 |  |  |  |  | 354 |  |  |  | 312 | [5 empty] | 305 |  |  |  |  | 268 |  |  |  | 382 |  |  | 322 |  |  | 287 |  | 240
150 |  |  |  | 318 |  |  | 285 |  |  |  | 290 |  |  |  | 259 |  |  |  |  | 407 |  |  |  | 358 | [5 empty] | 349 |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 441 |  |  | 371 |  |  | 324 |  | 271
185 |  |  |  | 362 |  |  | 324 |  |  |  | 329 |  |  |  | 295 |  |  |  |  | 464 |  |  |  | 408 | [5 empty] | 395 |  |  |  |  | 348 |  |  |  | 506 |  |  | 424 |  |  | 363 |  | 304
240 |  |  |  | 424 |  |  | 380 |  |  |  | 386 |  |  |  | 346 |  |  |  |  | 546 |  |  |  | 481 | [5 empty] | 462 |  |  |  |  | 407 |  |  |  | 599 |  |  | 500 |  |  | 419 |  | 351
300 |  |  |  | 486 |  |  | 435 |  |  |  | 442 |  |  |  | 396 |  |  |  |  | 628 |  |  |  | 553 | [5 empty] | 529 |  |  |  |  | 465 |  |  |  | 693 |  |  | 576 |  |  | 474 |  | 396
400 |  |  |  | 579 |  |  | 519 |  |  |  | 527 |  |  |  | 472 |  |  |  |  | 751 |  |  |  | 661 | [5 empty] | 628 |  |  |  |  | 552 |  |  |  | 835 |  |  | 692 |  |  | 555 |  | 464
500 |  |  |  | 664 |  |  | 595 |  |  |  | 604 |  |  |  | 541 |  |  |  |  | 864 |  |  |  | 760 | [5 empty] | 718 |  |  |  |  | 631 |  |  |  | 966 |  |  | 797 |  |  | 627 |  | 525
630 |  |  |  | 765 |  |  | 685 |  |  |  | 696 |  |  |  | 623 |  |  |  |  | 998 |  |  |  | 879 | [5 empty] | 825 |  |  |  |  | 725 |  |  |  | 1122 |  |  | 923 |  |  | 711 |  | 596
800 |  |  |  | 885 |  |  | 792 |  |  |  | 805 |  |  |  | 721 |  |  |  |  | 1158 |  |  |  | 1020 | [5 empty] | 952 |  |  |  |  | 837 |  |  |  | 1311 |  |  | 1074 |  |  | 811 |  | 679
1000 |  |  |  | 1014 |  |  | 908 |  |  |  | 923 |  |  |  | 826 |  |  |  |  | 1332 |  |  |  | 1173 | [5 empty] | 1088 |  |  |  |  | 957 |  |  |  | 1515 |  |  | 1237 |  |  | 916 |  | 767
ondut
ondut
ondut
ondut
ondut
ondut
ondut
ondut
ondut
ondut
ondut
ondut
Tabela 3 - Capacidades de condução de corrente, em ampéres, para os métodos de referência
e, f, g da tabela 1.
Fios e cabos isolados em termoplástico, condutor de cobre.
Fios e cabos Pauliplast, cabos Pauliflex, cabos Paulinax, cabo Paulichumbo, cabos Paulinax Flex e cabos Lowtox 750V.
2 e 3 condutores carregados.
Temperatura no condutor - 70ºC, temperatura ambiente - 30ºC e do solo - 20ºC.
Seção nominal (mm2) |  |  |  |  | Métodos de instalacão definidos na tabela 1
[5 empty] | Cabos multipolares | [13 empty] | Cabos unipolares ou condutores isolados
[5 empty] | E | [5 empty] | E | [7 empty] | F | [6 empty] | F | [7 empty] | F | [5 empty] | G |  |  |  |  | G
[5 empty] | Cabos bipolares | [5 empty] | Cabos tripolares e tetrapolares | [7 empty] | 2 condutores isolados ou 2 cabos unipolares | [6 empty] | Condutores isolados ou cabos unipolares em trifólio | [7 empty] | 3 condutores isolados ou 3 cabos unipolares
[34 empty] | Contíguos | [5 empty] | Espaçados horizontalmente |  |  |  |  | Espaçados verticalmente
1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8
5 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | 9 | [7 empty] | 11 | [6 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 10
75 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 14 | [6 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 13
1 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 14 | [7 empty] | 17 | [6 empty] | 13 | [7 empty] | 14 | [5 empty] | 19 |  |  |  |  | 16
15 |  |  |  |  | 22 | [5 empty] | 185 | [7 empty] | 22 | [6 empty] | 17 | [7 empty] | 18 | [5 empty] | 24 |  |  |  |  | 21
25 |  |  |  |  | 30 | [5 empty] | 25 | [7 empty] | 31 | [6 empty] | 24 | [7 empty] | 25 | [5 empty] | 34 |  |  |  |  | 29
4 |  |  |  |  | 40 | [5 empty] | 34 | [7 empty] | 41 | [6 empty] | 31 | [7 empty] | 34 | [5 empty] | 45 |  |  |  |  | 39
6 |  |  |  |  | 51 | [5 empty] | 43 | [7 empty] | 53 | [6 empty] | 43 | [7 empty] | 45 | [5 empty] | 59 |  |  |  |  | 51
10 |  |  |  |  | 70 | [5 empty] | 60 | [7 empty] | 73 | [6 empty] | 60 | [7 empty] | 63 | [5 empty] | 81 |  |  |  |  | 71
16 |  |  |  |  | 94 | [5 empty] | 80 | [7 empty] | 99 | [6 empty] | 82 | [7 empty] | 85 | [5 empty] | 110 |  |  |  |  | 97
25 |  |  |  |  | 119 | [5 empty] | 101 | [7 empty] | 131 | [6 empty] | 110 | [7 empty] | 114 | [5 empty] | 146 |  |  |  |  | 130
35 |  |  |  |  | 148 | [5 empty] | 126 | [7 empty] | 162 | [6 empty] | 137 | [7 empty] | 143 | [5 empty] | 181 |  |  |  |  | 162
50 |  |  |  |  | 180 | [5 empty] | 153 | [7 empty] | 196 | [6 empty] | 167 | [7 empty] | 174 | [5 empty] | 219 |  |  |  |  | 197
70 |  |  |  |  | 232 | [5 empty] | 196 | [7 empty] | 251 | [6 empty] | 216 | [7 empty] | 225 | [5 empty] | 281 |  |  |  |  | 254
95 |  |  |  |  | 282 | [5 empty] | 238 | [7 empty] | 304 | [6 empty] | 264 | [7 empty] | 275 | [5 empty] | 341 |  |  |  |  | 311
120 |  |  |  |  | 328 | [5 empty] | 276 | [7 empty] | 352 | [6 empty] | 308 | [7 empty] | 321 | [5 empty] | 196 |  |  |  |  | 362
150 |  |  |  |  | 379 | [5 empty] | 319 | [7 empty] | 406 | [6 empty] | 356 | [7 empty] | 372 | [5 empty] | 456 |  |  |  |  | 419
185 |  |  |  |  | 434 | [5 empty] | 364 | [7 empty] | 463 | [6 empty] | 409 | [7 empty] | 427 | [5 empty] | 521 |  |  |  |  | 480
240 |  |  |  |  | 514 | [5 empty] | 430 | [7 empty] | 546 | [6 empty] | 485 | [7 empty] | 507 | [5 empty] | 615 |  |  |  |  | 569
300 |  |  |  |  | 591 | [5 empty] | 417 | [7 empty] | 629 | [6 empty] | 561 | [7 empty] | 587 | [5 empty] | 709 |  |  |  |  | 619
400 |  |  |  |  | 715 | [5 empty] | 597 | [7 empty] | 754 | [6 empty] | 656 | [7 empty] | 689 | [5 empty] | 852 |  |  |  |  | 795
500 |  |  |  |  | 821 | [5 empty] | 689 | [7 empty] | 868 | [6 empty] | 749 | [7 empty] | 789 | [5 empty] | 982 |  |  |  |  | 920
630 |  |  |  |  | 918 | [5 empty] | 789 | [7 empty] | 1005 | [6 empty] | 855 | [7 empty] | 905 | [5 empty] | 1138 |  |  |  |  | 1070
800 |  |  |  |  | 1118 | [5 empty] | 930 | [7 empty] | 1169 | [6 empty] | 973 | [7 empty] | 1119 | [5 empty] | 1325 |  |  |  |  | 1251
1000 |  |  |  |  | 1292 | [5 empty] | 1073 | [7 empty] | 1346 | [6 empty] | 1079 | [7 empty] | 1296 | [5 empty] | 1528 |  |  |  |  | 1448
Tabela 3A - Capacidades de condução de corrente, em ampéres, para os métodos de referência e, f, g
da Tabela 1.
Cabos isolados em termofixo, condutor de cobre.
Cabos Paulifix (0,6 / 1 kV), cabos GTerfix, cabos GTerflex e cabos Lowtox (0,6 / 1 kV).
2 e 3 condutores carregados.
Temperatura no condutor - 90ºC, temperatura ambiente - 30ºC e do solo - 20ºC.
Seção nominal (mm2) |  |  |  |  | Métodos de instalacão definidos na tabela 1
[5 empty] | Cabos multipolares | [13 empty] | Cabos unipolares ou condutores isolados
[5 empty] | E | [5 empty] | E | [7 empty] | F | [6 empty] | F | [7 empty] | F | [5 empty] | G |  |  |  |  | G
[5 empty] | Cabos bipolares | [5 empty] | Cabos tripolares e tetrapolares | [7 empty] | 2 condutores isolados ou 2 cabos unipolares | [6 empty] | Condutores isolados ou cabos unipolares em trifólio | [7 empty] | 3 condutores isolados ou 3 cabos unipolares
[34 empty] | Contíguos | [5 empty] | Espaçados horizontalmente |  |  |  |  | Espaçados verticalmente
1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [7 empty] | 6 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 8
5 |  |  |  |  | 13 | [5 empty] | 12 | [7 empty] | 13 | [6 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [5 empty] | 15 |  |  |  |  | 12
75 |  |  |  |  | 17 | [5 empty] | 15 | [7 empty] | 17 | [6 empty] | 13 | [7 empty] | 14 | [5 empty] | 19 |  |  |  |  | 16
1 |  |  |  |  | 21 | [5 empty] | 18 | [7 empty] | 21 | [6 empty] | 16 | [7 empty] | 17 | [5 empty] | 23 |  |  |  |  | 19
15 |  |  |  |  | 26 | [5 empty] | 23 | [7 empty] | 27 | [6 empty] | 21 | [7 empty] | 22 | [5 empty] | 30 |  |  |  |  | 25
25 |  |  |  |  | 36 | [5 empty] | 32 | [7 empty] | 37 | [6 empty] | 29 | [7 empty] | 30 | [5 empty] | 41 |  |  |  |  | 35
4 |  |  |  |  | 49 | [5 empty] | 42 | [7 empty] | 50 | [6 empty] | 40 | [7 empty] | 42 | [5 empty] | 56 |  |  |  |  | 48
6 |  |  |  |  | 63 | [5 empty] | 54 | [7 empty] | 65 | [6 empty] | 53 | [7 empty] | 55 | [5 empty] | 73 |  |  |  |  | 63
10 |  |  |  |  | 86 | [5 empty] | 75 | [7 empty] | 90 | [6 empty] | 74 | [7 empty] | 77 | [5 empty] | 101 |  |  |  |  | 88
16 |  |  |  |  | 115 | [5 empty] | 100 | [7 empty] | 121 | [6 empty] | 101 | [7 empty] | 105 | [5 empty] | 137 |  |  |  |  | 120
25 |  |  |  |  | 149 | [5 empty] | 127 | [7 empty] | 161 | [6 empty] | 135 | [7 empty] | 141 | [5 empty] | 182 |  |  |  |  | 161
35 |  |  |  |  | 185 | [5 empty] | 158 | [7 empty] | 200 | [6 empty] | 169 | [7 empty] | 176 | [5 empty] | 226 |  |  |  |  | 201
50 |  |  |  |  | 225 | [5 empty] | 192 | [7 empty] | 242 | [6 empty] | 207 | [7 empty] | 216 | [5 empty] | 275 |  |  |  |  | 246
70 |  |  |  |  | 289 | [5 empty] | 246 | [7 empty] | 310 | [6 empty] | 268 | [7 empty] | 279 | [5 empty] | 353 |  |  |  |  | 318
95 |  |  |  |  | 352 | [5 empty] | 298 | [7 empty] | 377 | [6 empty] | 328 | [7 empty] | 342 | [5 empty] | 430 |  |  |  |  | 389
120 |  |  |  |  | 410 | [5 empty] | 346 | [7 empty] | 437 | [6 empty] | 383 | [7 empty] | 400 | [5 empty] | 500 |  |  |  |  | 454
150 |  |  |  |  | 473 | [5 empty] | 399 | [7 empty] | 504 | [6 empty] | 444 | [7 empty] | 464 | [5 empty] | 577 |  |  |  |  | 527
185 |  |  |  |  | 542 | [5 empty] | 456 | [7 empty] | 575 | [6 empty] | 510 | [7 empty] | 533 | [5 empty] | 661 |  |  |  |  | 605
240 |  |  |  |  | 641 | [5 empty] | 538 | [7 empty] | 679 | [6 empty] | 607 | [7 empty] | 634 | [5 empty] | 781 |  |  |  |  | 719
300 |  |  |  |  | 741 | [5 empty] | 621 | [7 empty] | 783 | [6 empty] | 703 | [7 empty] | 736 | [5 empty] | 902 |  |  |  |  | 833
400 |  |  |  |  | 892 | [5 empty] | 745 | [7 empty] | 940 | [6 empty] | 823 | [7 empty] | 868 | [5 empty] | 1085 |  |  |  |  | 1008
500 |  |  |  |  | 1030 | [5 empty] | 859 | [7 empty] | 1083 | [6 empty] | 946 | [7 empty] | 998 | [5 empty] | 1253 |  |  |  |  | 1169
630 |  |  |  |  | 1196 | [5 empty] | 995 | [7 empty] | 1254 | [6 empty] | 1088 | [7 empty] | 1151 | [5 empty] | 1454 |  |  |  |  | 1362
800 |  |  |  |  | 1396 | [5 empty] | 1159 | [7 empty] | 1460 | [6 empty] | 1252 | [7 empty] | 1328 | [5 empty] | 1696 |  |  |  |  | 1595
1000 |  |  |  |  | 1613 | [5 empty] | 1336 | [7 empty] | 1683 | [6 empty] | 1420 | [7 empty] | 1511 | [5 empty] | 1958 |  |  |  |  | 1849
Tabela 4 - Fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 ºC para cabos
não enterrados e 20 ºC (temperatura do solo) para cabos enterrados.
Temperatura (ºC) | [5 empty] | Isolação PVC | [10 empty] | Temperatura (ºC) | [6 empty] | Isolação PVC
[6 empty] | Ambiente |  |  |  |  | Do solo | [12 empty] | Ambiente | [7 empty] | Do solo
10 | [5 empty] | 122 |  |  |  |  | 110 | [5 empty] | 40 | [6 empty] | 87 | [7 empty] | 77
15 | [5 empty] | 117 |  |  |  |  | 105 | [5 empty] | 45 | [6 empty] | 79 | [7 empty] | 71
20 | [5 empty] | 112 |  |  |  |  | 100 | [5 empty] | 50 | [6 empty] | 71 | [7 empty] | 63
25 | [5 empty] | 106 |  |  |  |  | 95 | [5 empty] | 55 | [6 empty] | 61 | [7 empty] | 55
30 | [5 empty] | 100 |  |  |  |  | 89 | [5 empty] | 60 | [6 empty] | 50 | [7 empty] | 45
35 | [5 empty] | 94 |  |  |  |  | 84 | [5 empty] | - | [6 empty] | - | [7 empty] | -
Tabela 5 - Fatores de correção para agrupamento de circuitos ou cabos multipolares
Item |  | Disposição dos cabos justapostos | [10 empty] | Número de circuitos ou de cabos multipolares | [31 empty] | Métodos de referência
[13 empty] | 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 12 | 16 |  |  | 20
1 |  | Feixe de cabos ao ar livre ou sobre superfície; cabos em condutos fechados | [10 empty] | 100 |  | 80 |  |  |  | 70 |  |  | 65 |  | 60 |  |  |  | 57 |  |  | 54 |  |  | 52 |  | 50 |  |  | 45 | 41 |  |  | 38 |  | 31a34 (A a F)
2 |  | Camada única sobre parede, piso ou em bandeja não perfurada ou prateleira | [10 empty] | 100 |  | 85 |  |  |  | 79 |  |  | 75 |  | 73 |  |  |  | 72 |  |  | 72 |  |  | 71 |  | 70 |  |  | Nenhum fator de redução adicional para mais de 9 circuitos ou cabos multipolares | [5 empty] | 31 a32 (C)
3 |  | Camada única no teto | [10 empty] | 95 |  | 81 |  |  |  | 72 |  |  | 68 |  | 66 |  |  |  | 64 |  |  | 63 |  |  | 62 |  | 61
4 |  | Camada única em bandeja perfurada, horizontal ou vertical (nota G) | [10 empty] | 100 |  | 88 |  |  |  | 82 |  |  | 77 |  | 75 |  |  |  | 73 |  |  | 73 |  |  | 72 |  | 72 | [8 empty] | 33 a 34 (E e F)
5 |  | Camada única em leito suporte (nota G | [10 empty] | 100 |  | 87 |  |  |  | 82 |  |  | 80 |  | 80 |  |  |  | 79 |  |  | 79 |  |  | 78 |  | 78
Notas:
a) Esses fatores são aplicáveis a grupos de cabos, uniformemente carregados.
b) Quando a distância horizontal entre cabos adjacentes for superior ao dobro de seu diâmetro externo, não é necessário aplicar nenhum fator de correção c) Os mesmos fatores de correção são aplicáveis a: (1) grupos de 2 ou 3 condutores isolados ou cabos unipolares; (2) cabos multipolares.
d) Se um agrupamento é constituído tanto de cabos bipolares como de cabos tripolares, o número total de cabos é tomado igual ao número de circuitos e o fator de correção correspondente é aplicado às tabelas de 3 condutores carregados para cabos tripolares.
e) Se um agrupamento consiste de N condutores isolados ou cabos unipolares, pode-se considerar tanto N/2 circuitos com 2 condutores carregados como
N/3 circuitos com 3 condutores carregados.
f ) Os valores indicados são médios para a faixa usual de seções nominais, com precisão de ± 5%.
g) Os fatores de correção dos itens 4 e 5 são genéricos e podem não atender a situações específicas. Nesses casos, deve-se recorrer às tabelas 10 e 11.
Tabela 6 - Fatores de correcão para cabos contidos em eletrodutos enterrados no solo, com
resistividades térmicas diferentes de 2,5 K.m/W, a serem aplicados às capacidades de condução de corrente do método de referência D.
Tabela 7 - Fatores de correção para agrupamentos com mais de um circuito cabos Unipolares ou cabos
Multipolares diretamente enterrados (método de instalação D da tabela 1)
Resistividade térmica (K.m/W) | [11 empty] | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
Fator de correção | [11 empty] | 118 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 96
Número de circuitos |  |  | Distâ ncia entre cabos (a)
|  |  | Nula |  |  |  | 1 diâmetro de cabo |  |  |  | 0,125m |  |  |  |  | 0,25m |  |  |  |  | 0,5m
2 |  |  | 75 |  |  |  | 80 |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90
3 |  |  | 65 |  |  |  | 70 |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85
4 |  |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 75 |  |  |  |  | 80
5 |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 80
6 |  |  | 50 |  |  |  | 55 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 80
Cabos Multipolares
Cabos Unipolares
Tabela 8 - Multiplicadores a utilizar para a obtenção dos fatores de agrupamento aplicáveis a circuitos
trifásicos ou cabos multipolares ao ar livre, cabos contíguos, em várias camadas horizontais, em bandejas,
prateleiras e suportes horizontais (métodos de instalação C, E, F da tabela 1)
Número de circuitos trifasicos ou de cabos multipolares (cabos unipolares ou cabos multipolares contíguos em uma camada)
[10 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 ou 5 | [5 empty] | 6 a 8 | [5 empty] | 9 e mais
Disposição num plano horizontal | [9 empty] | 85 |  |  |  |  | 78 | [5 empty] | 75 | [5 empty] | 72 | [5 empty] | 70
Disposição num plano vertical | [9 empty] | 80 |  |  |  |  | 73 | [5 empty] | 70 | [5 empty] | 68 | [5 empty] | 66
Nota: * Os fatores são obtidos multiplicando os valores referentes à disposição num plano horizontal pelos referentes à
disposição num plano vert cal, que corresponde ao número de camadas.
Tabela 9 - Fatores de correção para agrupamentos com mais de um circuito cabos em eletrodutos
diretamente enterrados (método de instalação D da tabela 1)
a) Cabos multipolares em eletrodutos (dutos) 1 cabo por eletroduto (duto)
Número de circuitos | [6 empty] | Distância entre cabos (a)
[7 empty] | Nula |  |  |  |  | 0,25m |  |  |  |  | 0,5m | [5 empty] | 1,0m
2 | [6 empty] | 85 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 | [5 empty] | 95
3 | [6 empty] | 75 |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 90 | [5 empty] | 95
4 | [6 empty] | 70 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 | [5 empty] | 90
5 | [6 empty] | 65 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 85 | [5 empty] | 90
6 | [6 empty] | 60 |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 80 | [5 empty] | 80
b) Cabos unipolares em eletrodutos (dutos) 1 cabo por eletroduto (duto)
Cabos multipolares
Número de circuitos | [7 empty] | Distância entre cabos (a)
[8 empty] | Nula |  |  |  | 0,25m | [5 empty] | 0,5m |  |  |  |  | 1,0m
2 | [7 empty] | 80 |  |  |  | 90 | [5 empty] | 90 |  |  |  |  | 90
3 | [7 empty] | 70 |  |  |  | 80 | [5 empty] | 85 |  |  |  |  | 90
4 | [7 empty] | 65 |  |  |  | 75 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 90
5 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 70 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 90
6 | [7 empty] | 60 |  |  |  | 70 | [5 empty] | 80 |  |  |  |  | 90
Cabos unipolares
Tabela 10 - Fatores de correção para agrupamentos de mais de um cabo multipolar ao ar livre,
(método de instalacão E na tabela 1)
Método de instalação da tabela 1 | [20 empty] | Número de bandejas ou leitos | [7 empty] | Número de cabos
[29 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 9
Bandejas horizontais perfuradas (nota C) | [8 empty] | Contíguos | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 82 |  |  | 79 |  |  | 76 |  | 73
[21 empty] | 2 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 80 |  |  | 77 |  |  | 73 |  | 68
[21 empty] | 3 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 79 |  |  | 76 |  |  | 71 |  | 66
[9 empty] | Contíguos | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 98 |  |  | 95 |  |  | 91 |  | -
[21 empty] | 2 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 96 |  |  | 92 |  |  | 87 |  | -
[21 empty] | 3 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 95 |  |  | 91 |  |  | 85 |  | -
Bandejas verticais perfuradas (nota D) | [8 empty] | Contíguos | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 82 |  |  | 78 |  |  | 73 |  | 72
[21 empty] | 2 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 88 |  |  |  | 81 |  |  | 76 |  |  | 71 |  | 70
[9 empty] | Espaçados | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 89 |  |  | 88 |  |  | 87 |  | -
[21 empty] | 2 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 88 |  |  | 87 |  |  | 85 |  | -
Leitos, suportes horizontais, etc. (nota C) | [8 empty] | Espaçados | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 82 |  |  | 80 |  |  | 79 |  | 78
[21 empty] | 2 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 86 |  |  |  | 80 |  |  | 78 |  |  | 76 |  | 73
[21 empty] | 3 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 79 |  |  | 76 |  |  | 73 |  | 70
[9 empty] | Espaçados | [11 empty] | 1 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | -
[21 empty] | 2 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 99 |  |  |  | 98 |  |  | 97 |  |  | 96 |  | -
[21 empty] | 3 | [7 empty] | 100 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 97 |  |  | 96 |  |  | 93 |  | -
Notas:
a) Os valores indicados são médios para os tipos de cabos e a faixa de seções da tabela 3.
b) Os fatores são aplicáveis a cabos agrupados em uma única camada, como mostrado acima, e não se aplicam a cabos dispostos em mais de uma camada. Os valores para tais disposições podem ser sensivelmente inferiores e devem ser determinados por um método adequado; pode ser utilizada a tabela 8.
c) Os valores são indicados para uma distância vertical entre bandejas ou leitos de 300 mm. Para distâncias menores, os fatores devem ser reduzidos. d) Os valores são indicados para uma distância horizontal entre bandejas de 225 mm, estando estas montadas fundo a fundo. Para espaçamentos
inferiores, os fatores devem ser reduzidos.
Tabela 11 - Fatores de correção para o agrupamento de circuitos constituídos por cabos unipolares ao
ar livre (método de instalaçao F na tabela 1)
Método de instalação da tabela 1 | [22 empty] | Número de bandejas ou leitos | [8 empty] | Número de circuitos trifásicos (nota e) | [12 empty] | Utilizar como a a multiclicador par coluna:
[32 empty] | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
Bandejas horizontais perfuradas (nota C) | [8 empty] | Contíguos | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 98 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 87 |  |  |  | 6 da Tabela 3
[23 empty] | 2 | [8 empty] | 96 |  |  |  |  | 87 |  |  |  | 81
[23 empty] | 3 | [8 empty] | 95 |  |  |  |  | 85 |  |  |  | 78
Bandejas verticais perfuradas (nota D) | [8 empty] | Contíguos | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 96 |  |  |  |  | 86 |  |  |  | -
[23 empty] | 2 | [8 empty] | 96 |  |  |  |  | 84 |  |  |  | -
Leitos, suportes horizontais, etc. (nota C) | [8 empty] | Contíguos | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 97 |  |  |  | 96
[23 empty] | 2 | [8 empty] | 18 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 89
[23 empty] | 1 | [8 empty] | 97 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 86
Bandejas horizontais perfuradas (nota C) | [8 empty] | Espaçados | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 98 |  |  |  | 96 |  |  |  | 5 da Tabela 3
[23 empty] | 2 | [8 empty] | 97 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 89
[23 empty] | 3 | [8 empty] | 96 |  |  |  |  | 92 |  |  |  | 86
Bandejas verticais perfuradas (nota D) | [8 empty] | Espaçados | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 91 |  |  |  | 89
[23 empty] | 2 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 86
Leitos, suportes horizontais, etc. (nota C) | [8 empty] | Espaçados | [13 empty] | 1 | [8 empty] | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100
[23 empty] | 2 | [8 empty] | 97 |  |  |  |  | 95 |  |  |  | 93
[23 empty] | 3 | [8 empty] | 96 |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 90
Notas:
a) Os valores indicados são médios para os tipos de cabos e a faixa de seções da tabela 3.
b) Os fatores são aplicáveis a cabos agrupados em uma única camada, como mostrado acima, e não se aplicam a cabos dispostos em mais de uma camada. Os valores para tais disposições podem ser sensivelmente inferiores e devem ser determinados por um método adequado; pode ser utilizada a tabela 8.
c) Os valores são indicados para uma distância vertical entre bandejas ou leitos de 300 mm. Para distâncias menores, os fatores devem ser reduzidos.
d) Os valores são indicados para uma distância horizontal entre bandejas de 225 mm, estando estas montadas fundo a fundo. Para espaçamentos inferiores, os fatores devem ser reduzidos.
e) Para circuitos contendo vários cabos em paralelo por fase, cada grupo de três condutores deve ser considerado como um circuito para a aplicação desta tabela.
Tabela 12 - Presença de harmônicas
Fator FH para a determinação de corrente de neutro.
Tabela 13 - Seções mínimas dos condutores
de cobre em função da utilizacão
Tipo de instalação | [6 empty] | Utilização do circuito
Instalações fixas em geral |  |  | Cabos isolados |  |  |  | Circuitos de iluminação | [7 empty] | 1.5
[7 empty] | Circuitos de força | [7 empty] | 2.5
[7 empty] | Circuitos de sinalização e circuitos de controle | [7 empty] | 0.5
|  |  | Condutores nus |  |  |  | Circuitos de força | [7 empty] | 10
[7 empty] | Circuitos de sinalização e circuitos de controle | [7 empty] | 4
Ligações flexíveis feitas com cabos isolados | [6 empty] | Para um equipamento específico | [7 empty] | Como especificado na norma do equipamento
[7 empty] | Para qualquer outra aplicação | [7 empty] | 0.75
[7 empty] | Circuito a extra-baixa tensão para aplicações especiais | [7 empty] | 0.75
Taxa de terceira harmônica |  |  |  |  | Fator de correção
[5 empty] | Circuito trifásico com neutr o | [6 empty] | Circuito com duas fases e neutro
33 a 35% |  |  |  |  | 115 | [6 empty] | 115
36 a 40% |  |  |  |  | 119 | [6 empty] | 119
41 a 45% |  |  |  |  | 124 | [6 empty] | 123
46 a 50% |  |  |  |  | 135 | [6 empty] | 127
51 a 55% |  |  |  |  | 145 | [6 empty] | 130
56 a 60% |  |  |  |  | 155 | [6 empty] | 134
61 a 65% |  |  |  |  | 164 | [6 empty] | 138
66% |  |  |  |  | 173 | [6 empty] | 141
Notas:
a) Na presença de harmônicas entre 15 e 33% utilizar um fator mul- tiplicador de 0,86 para as tabelas de condução de corrente para todas as fases e neutro.
b) Na presença de harmônicas, a corrente no neutro será superior a das fases, portanto a seção do neutro tenderá a ser maior. Para calcular, aplicar os fatores acima sobre a corrente de projeto (lem- brando que a corrente de projeto deve conter os componentes das harmônicas).
In = lb x fx
Onde: ln = corrente do neutro lb = corrente do projeto fh = fator de correção
Com este valor, verificar nas tabelas de capacidade de corrente a seção
do neutro (utilizar colunas de circuito com 3 condutores).
Notas:
a) Em circuitos de sinalização e controle destinados a equipamentos eletrônicos são admitidas seções de até 0,1 mm²;
b) Em cabos multipolares flexíveis contendo sete ou mais veias são admitidas seções de até 0,1mm²;
c) Os circuitos de tomadas de corrente são considerados como circuitos de força.
Seção do condutor fase (mm²) |  |  |  |  | Seção mínima do condutor de proteção (mm²)
15 |  |  |  |  | 15
25 |  |  |  |  | 25
4 |  |  |  |  | 4
6 |  |  |  |  | 6
10 |  |  |  |  | 10
16 |  |  |  |  | 16
25 |  |  |  |  | 16
35 |  |  |  |  | 16
50 |  |  |  |  | 25
70 |  |  |  |  | 35
95 |  |  |  |  | 50
120 |  |  |  |  | 70
150 |  |  |  |  | 95
185 |  |  |  |  | 95
240 |  |  |  |  | 120
300 |  |  |  |  | 150
Tabela 14 - Seções dos condutores neutro e de proteção
Observações:
• No caso de identificação por cor para o condutor neutro, deve ser azul-claro na isolação do condutor isolado ou da veia do cabo multipolar.
• Na mesma situação para o condutor de proteção (PE), deve ser identificado por dupla coloração, verde-amarela ou, na falta dessa, a cor verde. Para o condutor com dupla função de neutro e proteção (PEN), deve ser identificado na cor azul-claro com anilhas verde-amarelas nos pontos visíveis ou acessíveis.
• Em sistemas trifásicos, a seção ou condutor neutro, poderá ser inferior à dos demais condutores fases, respeitados os valores mínimos dados acima, desde que as duas condi- ções seguintes forem simultaneamente atendidas:
a) quando não for prevista a presença de harmônicas;
b) a máxima corrente que poderá vir a percorrer o condutor neutro em serviço normal seja inferior à capacidade de condução de corrente correspondente à seção reduzida do condutor neutro.
Seção do condutor fase (mm²) |  |  |  |  | Seção mínima do condutor neutro (mm²)
S ≤ 25 |  |  |  |  | S
35 |  |  |  |  | 25
50 |  |  |  |  | 25
70 |  |  |  |  | 35
95 |  |  |  |  | 50
120 |  |  |  |  | 70
150 |  |  |  |  | 70
185 |  |  |  |  | 95
240 |  |  |  |  | 120
300 |  |  |  |  | 150
400 |  |  |  |  | 185
Tabela 15 - Correntes nominais de motores
trifásicos de gaiola (60hz)
Limites de queda
de tensão
Potência nominal (cv) |  |  |  | 1.800 RPM | [8 empty] | 3.600 RPM
|  |  |  | 220 V (A) |  |  |  | 380 V (A) |  |  |  |  | 220 V (A) |  |  |  |  | 380 V (A)
33 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 1 ,6 |  |  |  |  | 9
5 |  |  |  | 24 |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 12
75 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 18
1 |  |  |  | 42 |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 20
15 |  |  |  | 52 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 28
2 |  |  |  | 66 |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | 36
3 |  |  |  | 95 |  |  |  | 55 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 52
4 |  |  |  | 12 |  |  |  | 69 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 63
5 |  |  |  | 15 |  |  |  | 86 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 86
6 |  |  |  | 17 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | —
75 |  |  |  | 21 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 12
10 |  |  |  | 28 |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 16
125 |  |  |  | 32 |  |  |  | 18 |  |  |  |  | — |  |  |  |  | —
15 |  |  |  | 38 |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 38 |  |  |  |  | 22
20 |  |  |  | 52 |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 30
25 |  |  |  | 65 |  |  |  | 37 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  | 37
30 |  |  |  | 75 |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 78 |  |  |  |  | 45
40 |  |  |  | 105 |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  | 60
50 |  |  |  | 125 |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  | 72
60 |  |  |  | 145 |  |  |  | 84 |  |  |  |  | 145 |  |  |  |  | 84
75 |  |  |  | 180 |  |  |  | 104 |  |  |  |  | 185 |  |  |  |  | 105
100 |  |  |  | 240 |  |  |  | 138 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 138
125 |  |  |  | 300 |  |  |  | 173 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 175
150 |  |  |  | 360 |  |  |  | 208 |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  | 200
200 |  |  |  | 470 |  |  |  | 271 |  |  |  |  | 470 |  |  |  |  | 271
250 |  |  |  | 600 |  |  |  | 346 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
300 |  |  |  | 700 |  |  |  | 404 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
350 |  |  |  | 800 |  |  |  | 462 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
425 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 577 |  |  |  |  | - |  |  |  |  | -
Em qualquer ponto de utilização da instalação, a
queda de tensão verificada, não deve ser superior aos seguintes valores, dados em relação ao valor da tensão nominal da instalação:
a) 7% calculados a partir dos terminais secundários do transfor-
mador MT/BT, no caso de transformador de propriedade da(s)
unidade(s) consumidora(s).
b) 7% calculados a partir dos terminais secundários do transforma- dor MT/BT da empresa distribuidora de eletricidade, quando o ponto de entrega for ali localizado.
c) 5% calculados a partir do ponto de entrega, nos demais casos
de ponto de entrega com fornecimento em tensão secundária de distribuição.
d) 7% calculados a partir dos terminais de saida do gerador, no caso de grupo gerador próprio.
Observações
1 - Estes limites de queda de tensão são válidos quando a tensão nominal dos equipamentos de utilização previstos for coinci- dente com a tensão nominal da instalação.
2 - Ponto de entrega: Ponto de conexão do sistema elétrico da em- presa distribuidora de eletricidade com a instalação elétrica da(s) unidade(s) consumidora(s) e que delimita as responsabilidades da distribuidora, definidas pela autoridade reguladora.
3 - Nos casos das alineas a), b) e d), quando as linhas principais da instalação tiverem um comprimento superior a 100 m, as quedas de tensão podem ser aumentadas de 0,005% por meio metro de linha superior a 100 m, sem que, no entanto, esta suplementação seja superior a 5%.
4 - Para circuitos de motores, na partida, a queda não deve ultra- passar 10%.
5 - em nenhum caso, a queda de tensão nos circuitos pode ser superior a 4%.
6 - Quedas de tensão maiores que as indicadas em 6.2.7.1 são per- mitidas para equipamentos com corrente de partida elevada, durante o periodo de partida, desde que dentro dos limites permitidos em suas normas respectivas.
Observação: * Para motores de 440 V, multiplicar as correntes referentes aos de
220 V por 0,50.
Tabela 17 - Queda de tensão em V/A.km
Eletroduto e eletrocalha
material magnético
Eletroduto e eletrocalha
material não magnético)
Seção
nominal
(mm²)
Fios e cabos Pauliplast,
cabos Pauliflex e cabos Lowtox 750V
Cabo Paulichumbo 2
condutores
Cabo Paulichumbo 3
condutores
Circuito monofásico e trifásico Circuito monofásico Circuito trifásico Circuito trifásico
FP=0,8 FP=0,95 FP=0,8 FP=0,95 FP=0,8 FP=0,95 FP=0,8 FP=0,95 FP=0,8 FP=0,95
1,5 23,00 27,40 23,30 27,60 20,20 21,90 23,30 27,60 20,80 24,20
2,5 14,00 16,80 14,30 16,90 12,40 14,70 14,30 16,90 12,90 14,90
4 9,00 10,50 8,96 10,60 7,79 9,15 8,96 10,55 8,37 9,45
6 5,87 7,00 6,03 7,07 5,25 6,14 6,02 7,07 5,64 6,34
10 3,54 4,20 3,53 4,23 3,17 3,67 - - - -
16 2,27 2,70 2,32 2,68 2,03 2,33 - - - -
25 1,50 1,72 1,51 1,71 1,11 1,49 - - - -
35 1,12 1,25 1,12 1,25 0,98 1,09 - - - -
50 0,86 0,95 0,85 0,94 0,76 0,82 - - - -
70 0,64 0,67 0,62 0,67 0,55 0,59 - - - -
95 0,50 0,51 0,48 0,85 0,43 0,41 - - - -
120 0,42 0,42 0,40 0,41 0,36 0,36 - - - -
150 0,37 0,35 0,35 0,34 0,31 0,30 - - - -
185 0,32 0,30 0,30 0,29 0,27 0,25 - - - -
240 0,29 0,25 0,26 0,24 0,23 0,21 - - - -
300 0,27 0,22 0,23 0,20 0,21 0,18 - - - -
400 0,24 0,20 0,21 0,17 0,19 0,15 - - - -
500 0,23 0,19 0,19 0,16 0,17 0,14 - - - -
Notas
a) As dimensões do eletroduto e da eletrocalha adotadas são tais que a área dos cabos não ultrapasse 40% da área interna dos mesmos;
b) Temperatura no condutor: 70 ºC.
Instalação ao ar livre (C)
Cabos Paulinax
Cabos unipolares (D)
| Circuito monofásico | [12 empty] | Circuito trifásico | [16 empty] | Circuito trifásico |  |  |  |  | Circuito monofásico |  |  |  | Circuito trifásico
| S=10 cm |  |  |  | S=20 cm |  |  |  |  | S=2 D |  |  |  | S=10 cm | [5 empty] | S=20 cm |  |  |  |  | S=2 D
| FP=0,8 |  |  | FP=0,95 | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 |  |  | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  |  |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 | FP=0,8 |  |  | FP=0,95
15 | 2360 |  |  | 2780 | 2370 |  |  | 2780 |  | 2340 |  | 2760 |  | 2050 |  |  | 2400 |  |  | 2050 |  |  | 2410 |  | 2030 |  |  |  | 2400 |  | 2020 |  |  | 2390 |  | 2330 |  |  | 2760 | 2020 |  |  | 2390
25 | 1460 |  |  | 1710 | 1470 |  |  | 1710 |  | 1440 |  | 1700 |  | 1270 |  |  | 1480 |  |  | 1270 |  |  | 1480 |  | 1250 |  |  |  | 1470 |  | 1240 |  |  | 1470 |  | 1430 |  |  | 1690 | 1240 |  |  | 1470
4 | 930 |  |  | 10, 70 | 930 |  |  | 1070 |  | 9, 10 |  | 1060 |  | 800 |  |  | 930 |  |  | 810 |  |  | 930 |  | 790 |  |  |  | 920 |  | 780 |  |  | 920 |  | 900 |  |  | 1060 | 780 |  |  | 910
6 | 630 |  |  | 720 | 640 |  |  | 720 |  | 610 |  | 710 |  | 550 |  |  | 630 |  |  | 550 |  |  | 630 |  | 530 |  |  |  | 620 |  | 520 |  |  | 610 |  | 600 |  |  | 710 | 520 |  |  | 610
10 | 390 |  |  | 440 | 390 |  |  | 440 |  | 370 |  | 430 |  | 340 |  |  | 380 |  |  | 340 |  |  | 380 |  | 320 |  |  |  | 370 |  | 320 |  |  | 370 |  | 360 |  |  | 420 | 310 |  |  | 370
16 | 260 |  |  | 280 | 260 |  |  | 280 |  | 240 |  | 270 |  | 220 |  |  | 240 |  |  | 230 |  |  | 250 |  | 210 |  |  |  | 240 |  | 2 ,00 |  |  | 230 |  | 230 |  |  | 270 | 200 |  |  | 230
25 | 173 |  |  | 183 | 180 |  |  | 186 |  | 159 |  | 176 |  | 152 |  |  | 159 |  |  | 157 |  |  | 162 |  | 140 |  |  |  | 153 |  | 132 |  |  | 149 |  | 150 |  |  | 171 | 131 |  |  | 148
35 | 133 |  |  | 136 | 139 |  |  | 139 |  | 120 |  | 129 |  | 117 |  |  | 119 |  |  | 122 |  |  | 122 |  | 106 |  |  |  | 113 |  | 98 |  |  | 119 |  | 112 |  |  | 125 | 97 |  |  | 108
50 | 105 |  |  | 104 | 111 |  |  | 107 |  | 93 |  | 97 |  | 93 |  |  | 91 |  |  | 98 |  |  | 94 |  | 82 |  |  |  | 85 |  | 75 |  |  | 82 |  | 85 |  |  | 93 | 74 |  |  | 81
70 | 81 |  |  | 76 | 87 |  |  | 80 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  |  | 67 |  |  | 77 |  |  | 70 |  | 63 |  |  |  | 62 |  | 55 |  |  | 59 |  | 62 |  |  | 67 | 54 |  |  | 58
95 | 65 |  |  | 29 | 71 |  |  | 62 |  | 56 |  | 54 |  | 58 |  |  | 52 |  |  | 64 |  |  | 55 |  | 50 |  |  |  | 47 |  | 43 |  |  | 44 |  | 48 |  |  | 5 | 42 |  |  | 43
120 | 57 |  |  | 49 | 63 |  |  | 52 |  | 48 |  | 44 |  | 51 |  |  | 43 |  |  | 56 |  |  | 46 |  | 43 |  |  |  | 39 |  | 36 |  |  | 36 |  | 40 |  |  | 41 | 35 |  |  | 35
150 | 50 |  |  | 42 | 56 |  |  | 45 |  | 42 |  | 38 |  | 45 |  |  | 37 |  |  | 51 |  |  | 40 |  | 38 |  |  |  | 34 |  | 31 |  |  | 30 |  | 35 |  |  | 34 | 30 |  |  | 30
185 | 44 |  |  | 36 | 51 |  |  | 39 |  | 37 |  | 32 |  | 40 |  |  | 32 |  |  | 46 |  |  | 35 |  | 34 |  |  |  | 29 |  | 0,2 7 |  |  | 25 |  | 30 |  |  | 29 | 26 |  |  | 25
240 | 39 |  |  | 30 | 45 |  |  | 33 |  | 33 |  | 27 |  | 35 |  |  | 27 |  |  | 41 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 24 |  | 23 |  |  | 21 |  | 26 |  |  | 24 | 22 |  |  | 20
300 | 35 |  |  | 26 | 41 |  |  | 29 |  | 30 |  | 23 |  | 32 |  |  | 23 |  |  | 37 |  |  | 26 |  | 28 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 18 |  | 23 |  |  | 20 | 20 |  |  | 18
400 | 32 |  |  | 22 | 37 |  |  | 26 |  | 27 |  | 21 |  | 29 |  |  | 20 |  |  | 34 |  |  | 23 |  | 25 |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  | 16 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
500 | 28 |  |  | 20 | 34 |  |  | 23 |  | 25 |  | 18 |  | 26 |  |  | 18 |  |  | 32 |  |  | 21 |  | 24 |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 14 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
630 | 26 |  |  | 17 | 32 |  |  | 21 |  | 24 |  | 16 |  | 24 |  |  | 16 |  |  | 29 |  |  | 19 |  | 22 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 12 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
800 | 23 |  |  | 15 | 29 |  |  | 18 |  | 22 |  | 15 |  | 22 |  |  | 14 |  |  | 27 |  |  | 17 |  | 21 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 11 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
1000 | 21 |  |  | 14 | 27 |  |  | 17 |  | 21 |  | 14 |  | 20 |  |  | 13 |  |  | 25 |  |  | 16 |  | 20 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 10 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
Tabela 18
Queda de tensão em V/A.km
Notas:
a) Temperatura no condutor:
70 ºC;
b) Válido para instalação em eletroduto náo magnético e diretamente enterrado;
c) Aplicável à fixação direta, a parede ou teto, poço, espa- ço de construção, bandeja, prateleira, suportes sobre isoladores e linhas aéreas;
d) Aplicável também aos con- dutores isolados Pauliplast, sobre isoladores e em linhas aéreas.
Instalação ao ar livre (C)
Cabos Paulifix, Gterfix e Gterflex 0.6/1 kV e Lowtox 0.6/1 kV
Cabos unipolares (D)
| Circuito monofásico | [12 empty] | Circuito trifásico | [16 empty] | Circuito trifásico |  |  |  |  | Circuito monofásico |  |  |  | Circuito trifásico
| S=10 cm |  |  |  | S=20 cm |  |  |  |  | S=2 D |  |  |  | S=10 cm | [5 empty] | S=20 cm |  |  |  |  | S=2 D
| FP=0,8 |  |  | FP=0,95 | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 |  |  | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  |  |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 |  | FP=0,8 |  |  | FP=0,95 | FP=0,8 |  |  | FP=0,95
15 | 2380 |  |  | 2800 | 2390 |  |  | 2800 |  | 2360 |  | 2790 |  | 2070 |  |  | 2430 |  |  | 2050 |  |  | 2410 |  | 2040 |  |  |  | 2410 |  | 2040 |  |  | 2410 |  | 2350 |  |  | 2780 | 2030 |  |  | 2410
23 | 1490 |  |  | 1740 | 1500 |  |  | 1750 |  | 1470 |  | 1730 |  | 1290 |  |  | 1510 |  |  | 1300 |  |  | 1510 |  | 1280 |  |  |  | 1500 |  | 1280 |  |  | 1500 |  | 1460 |  |  | 1730 | 1270 |  |  | 1500
4 | 940 |  |  | 1090 | 950 |  |  | 1090 |  | 920 |  | 1060 |  | 820 |  |  | 950 |  |  | 820 |  |  | 950 |  | 800 |  |  |  | 950 |  | 790 |  |  | 930 |  | 910 |  |  | 1080 | 790 |  |  | 930
6 | 640 |  |  | 730 | 640 |  |  | 730 |  | 620 |  | 720 |  | 550 |  |  | 630 |  |  | 560 |  |  | 630 |  | 540 |  |  |  | 620 |  | 530 |  |  | 620 |  | 610 |  |  | 710 | 530 |  |  | 620
10 | 390 |  |  | 440 | 400 |  |  | 440 |  | 370 |  | 430 |  | 340 |  |  | 380 |  |  | 350 |  |  | 380 |  | 330 |  |  |  | 370 |  | 320 |  |  | 370 |  | 360 |  |  | 420 | 320 |  |  | 370
16 | 258 |  |  | 283 | 264 |  |  | 286 |  | 242 |  | 274 |  | 225 |  |  | 246 |  |  | 231 |  |  | 2 ,18 |  | 212 |  |  |  | 239 |  | 205 |  |  | 232 |  | 234 |  |  | 270 | 203 |  |  | 234
25 | 174 |  |  | 185 | 181 |  |  | 188 |  | 161 |  | 177 |  | 153 |  |  | 161 |  |  | 158 |  |  | 164 |  | 141 |  |  |  | 154 |  | 134 |  |  | 151 |  | 152 |  |  | 173 | 132 |  |  | 150
35 | 134 |  |  | 137 | 140 |  |  | 141 |  | 121 |  | 130 |  | 118 |  |  | 120 |  |  | 123 |  |  | 123 |  | 106 |  |  |  | 114 |  | 99 |  |  | 110 |  | 115 |  |  | 126 | 98 |  |  | 109
50 | 106 |  |  | 105 | 112 |  |  | 109 |  | 94 |  | 99 |  | 94 |  |  | 92 |  |  | 99 |  |  | 95 |  | 83 |  |  |  | 87 |  | 76 |  |  | 83 |  | 86 |  |  | 95 | 75 |  |  | 82
70 | 81 |  |  | 77 | 88 |  |  | 80 |  | 70 |  | 71 |  | 72 |  |  | 68 |  |  | 78 |  |  | 70 |  | 63 |  |  |  | 63 |  | 56 |  |  | 59 |  | 63 |  |  | 67 | 54 |  |  | 58
95 | 66 |  |  | 59 | 72 |  |  | 62 |  | 56 |  | 54 |  | 59 |  |  | 52 |  |  | 64 |  |  | 55 |  | 50 |  |  |  | 48 |  | 43 |  |  | 44 |  | 48 |  |  | 50 | 42 |  |  | 44
120 | 5 |  |  | 49 | 63 |  |  | 53 |  | 48 |  | 15 |  | 51 |  |  | 44 |  |  | 56 |  |  | 46 |  | 43 |  |  |  | 40 |  | 36 |  |  | 36 |  | 40 |  |  | 41 | 35 |  |  | 35
150 | 50 |  |  | 42 | 57 |  |  | 44 |  | 42 |  | 38 |  | 45 |  |  | 38 |  |  | 51 |  |  | 41 |  | 39 |  |  |  | 34 |  | 32 |  |  | 31 |  | 35 |  |  | 35 | 30 |  |  | 30
185 | 44 |  |  | 36 | 51 |  |  | 39 |  | 38 |  | 32 |  | 40 |  |  | 52 |  |  | 46 |  |  | 35 |  | 34 |  |  |  | 29 |  | 27 |  |  | 26 |  | 30 |  |  | 29 | 26 |  |  | 25
240 | 39 |  |  | 30 | 45 |  |  | 33 |  | 33 |  | 27 |  | 35 |  |  | 21 |  |  | 41 |  |  | 30 |  | 30 |  |  |  | 24 |  | 13 |  |  | 24 |  | 26 |  |  | 24 | 22 |  |  | 21
300 | 35 |  |  | 26 | 41 |  |  | 29 |  | 30 |  | 24 |  | 32 |  |  | 24 |  |  | 37 |  |  | 26 |  | 28 |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  | 18 |  | 23 |  |  | 20 | 20 |  |  | 18
400 | 31 |  |  | 23 | 38 |  |  | 26 |  | 27 |  | 2 |  | 1029 |  |  | 21 |  |  | 34 |  |  | 23 |  | 25 |  |  |  | 19 |  | 19 |  |  | 16 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
500 | 28 |  |  | 20 | 34 |  |  | 24 |  | 25 |  | 18 |  | 26 |  |  | 18 |  |  | 32 |  |  | 21 |  | 24 |  |  |  | 17 |  | 17 |  |  | 14 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
630 | 26 |  |  | 17 | 32 |  |  | 21 |  | 24 |  | 16 |  | 24 |  |  | 16 |  |  | 29 |  |  | 19 |  | 22 |  |  |  | 15 |  | 16 |  |  | 32 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
800 | 23 |  |  | 15 | 29 |  |  | 18 |  | 22 |  | 18 |  | 22 |  |  | 14 |  |  | 27 |  |  | 17 |  | 21 |  |  |  | 14 |  | 15 |  |  | 11 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
1000 | 21 |  |  | 14 | 27 |  |  | 17 |  | 21 |  | 14 |  | 21 |  |  | 13 |  |  | 25 |  |  | 16 |  | 20 |  |  |  | 13 |  | 14 |  |  | 10 |  | - |  |  | - | - |  |  | -
Tabela 18A
Queda de tensão em V/A.km
Notas:
a) Temperatura no condutor:
90 ºC;
b) Válido para instalação em eletroduto náo magnético e diretamente enterrado;
c) Aplicável à fixação direta, a parede ou teto, ou eletro- calha aberta, ventilada ou fechada, espaço de constru- ção, bandeja, prateleira, su- portes e sobre isoladores.
Tabelas de Dimensionamento
Correntes máximas de curto-circuito Cabo Paulinax - BWF 0,6/1kV
Conexões prensadas ou soldadas
Máxima temperatura do condutor em regime contínuo: 70ºC
Máxima temperatura do condutor em curto-circuito: 160ºC
200
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Máxima temperatura em regime contínuo 70ºC
Máxima temperatura do curto-circuito 160ºC
Seção nominal do condutor (mm²)
42 www.ipce.com.br